## Feuil1
K'BIO — Polyclinique Nassib Groupe : Urgences |  |  |  | Intitulé du local : |  |  |  |  | Code local |  | Electricité courants forts et faibles |  | Qté totale | Bras | Mur | GTL | Plomberie sanitaire |  | A la charge
|  |  |  | Box 2 — Box soins urgences |  |  |  |  | BOX-02 |  | PC 16A normale |  | 2 |  |  |  |  | Qté | de :
[11 empty] | PC 16A ondulée |  | 8 |  |  |  | Linéaire de paillasse
[11 empty] | PC 20A normale | [5 empty] | Nb bacs par paillasse
Charge au sol (daN/m2) : |  | 250 | [8 empty] | Pack 1 (3 PCN, 3 PCO, 2RJ45) |  | 2 |  |  |  | Lavabo
[11 empty] | Pack 2 (1 PCN, 1 PCO, 1RJ45) | [5 empty] | Lave mains
Sols |  | Caractéristiques |  |  | Eclairage naturel | [5 empty] | Pack 3 (1 PCN, 1 RJ45) | [5 empty] | Vasque + plan vasque
Sol souple |  | Antistatique |  |  | Obligatoire |  |  | Second jour toléré |  |  | RJ45 |  | 6 |  |  |  | Evier
Carrelage |  | Antidérapant |  |  | Souhaité | [5 empty] | Appel infirmière | [5 empty] | Vidoir
Peintue/Résine |  | Lavage fréquent |  |  | A proscire | [5 empty] | Interphone / Visiophone entrée du service | [5 empty] | Bac à laver (EF+ECS)
Autre : |  | Charge roulante |  |  | Caractéristiques des menuiseries (fenêtres, baie vitrée, …) | [5 empty] | Vidéosurveillance | [5 empty] | Douche
UPEC |  | Plinthes |  |  | Ouvrable |  |  |  | Fixe |  | Radiateur d'appoint / Sèche serviette | [5 empty] | Siège de douche clipsable
U4P3E3C3 |  | Standard (Bois/Carrelage) |  |  | Oscillo-battant | [5 empty] | Monitoring | [5 empty] | WC suspendu
U4P3E2C2 |  | Relevé sol en plinthe |  |  | Coulissant | [5 empty] | Autres alarmes | [5 empty] | Siphon de sol
U3P3E3C3 |  | Plinthe à gorge |  |  | Limiteur d'ouverture | [5 empty] | Alimentation spécifique | [5 empty] | Baignoire à hauteur variable
U3P3E2C2 |  |  |  |  | Autre : | [5 empty] | Fluides médicaux |  | Qté totale | Bras | Mur | GTL | Lave bassin
[11 empty] | Oxygène |  | 2 |  | 2 |  | Poste de désinfection
Murs |  | Protection murales |  |  | Protection solaire / Occulation / Anti-intrusion | [5 empty] | Vide |  | 2 |  | 2 |  | Fontaine à eau
Peinture |  | Protection 1,20m |  |  | Anti-intrusion | [5 empty] | Air médical 3,5 bars | [5 empty] | Robinet puisage
Faïence |  | Lisse basse |  |  | Noir complet | [5 empty] | Protoxyde d'azote | [5 empty] | Auge chirurgicale
Toile de verre + peinture |  | Lisse haute |  |  | Solaire extérieur |  |  | Type : | [8 empty] | Attentes spécifiques
Revêtement plastique |  | Main- courante |  |  | Solaire intérieur | [5 empty] | Surface | [5 empty] | Barres de relevage
Initiative concepteur |  | Autre: |  |  | Motorisation | [5 empty] | Surface utile (m2) | 14 |  | Hauteur libre mini (m) | 2.8 |  | Autres :
Plafonds |  | Caractéristiques |  |  | Meubles menuisés | [5 empty] | Observations / équipements compris dans l'opération
Peinture |  | Lessivable |  |  | Placard mural |  |  | Meuble kitchenette
Démontable |  | Acoustique |  |  | Rayonnage |  |  | Banque/comptoir
Plaque de plâtre |  | Etanches à l'air |  |  | Plan de travail |  |  | Tablette
Hauteur utilse sous faux-plafond mini : |  |  | 2.8m |  | Paillasse sèche |  |  | Meuble haut
[5 empty] | Paillasse humide |  |  | Meuble bas
Portes
Vers local : | Larg : | Pleine |  | Vitrée |  | Occulus | Coulissante |  | Auto
Vers local : | Larg : | Pleine |  | Vitrée |  | Occulus | Coulissante |  | Auto
Peinture |  | Stratifiée |  | Ouverture sans contact |  |  |  | Protection chocs
Confidentialité |  |  |  | Dimension occulus : |  |  |  | Hauteur protection : |  | 1,00m
Contrôle d'accès : | Libre |  |  | Contrôlé |  | Type (mécanique, badge, serrure, …) |  | Serrure
Chauffage / ventilation / climatisation |  |  |  |  | Niveau eclairement |  | SA | VV | Détecteur
Normal
Local rafraîchi |  |  | Température |  | Poste travail
Local refroidi |  | Hiver |  | Eté | Lecture / Soins
Local chauffé |  | 22 °C |  | 24 °C | Type éclairage
Extraction renforcé |  |  |  |  | Plafonnier |  | Fréquence d'utilisation
Rejet d'air spécifique |  |  |  |  | Applique |  | Allumage prolongé
Gestion de la pression |  |  |  |  | Veilleuse |  | On / Off fréquents
Spécificités : |  |  |  |  | Localisé |  | Type :
[5 empty] | Autre |  | Type :